## 別表第２
別表第２
巡視、点検、測定基準
対象 | /項目 | 日常巡視点検 |  |  | 定期巡視点検 |  |  | 精密点検 |  |  | 測定
|  | NO． | 周期 | 点検箇所・項目 | NO． | 周期 | 点検箇所・項目 | NO． | 周期 | 点検箇所・項目 | NO． | 周期 | 測定項目
特別高圧受電設備 | GIS本体一般 | 1 | 1カ月 | 錆の発生の有無 |  |  |  | 1 | 12年 | 外部取付ボルトの締付状態 | 1 |  | 主回路絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 異常音の発生の有無 |  |  |  | 2 | 12年 | 接地端子類の締付状態
| GIS本体タンク内部 | [6 empty] | 1 | 12年 | しゃ断部点検
[8 empty] | 2 | 12年 | 吸着剤取替え
| ガス系統 | 1 | 1日 | ガス圧力異常の有無 | 1 | 3年 | ガス補給口のメクラブタチェック
[5 empty] | 2 | 3年 | ガス漏れのチェック
| 制御回路 |  |  |  | 1 | 3年 | 制御回路配線端子の締付状態 |  |  |  | 1 |  | 制御回路の絶縁抵抗
[5 empty] | 2 | 3年 | スペースヒーターの断線の有無
[5 empty] | 3 | 3年 | 箱内の結露、発錆漏水のチェック
[5 empty] | 4 | 3年 | 扉パッキンの状態
| しゃ断器 | 1 | 1カ月 | 外部点検異常の有無 | 1 | 3年 | 外部取付ボルトの締付状態 | 1 | 12年 | しゃ断部点検 | 1 | 12年 | 接触抵抗
[5 empty] | 2 | 3年 | 表示器の開閉 | 2 | 12年 | 吸着剤取替え | 2 | 12年 | 絶縁抵抗、接地抵抗
[5 empty] | 3 | 3年 | 回数計の動作 | 3 | 12年 | 最低動作電圧の確認 | 3 | 12年 | 必要により動作特性
| 断路器及び接続開閉器 | 1 | 1カ月 | 空気漏れのチェック | 1 | 3年 | 回数計の動作 | 1 | 12年 | 操作用各リレーコルの異常 | 1 |  | 絶縁抵抗
|  | 2 | 1カ月 | 操作音、振動の異常 |  |  |  | 2 | 12年 | 内部(受と刃の接触、変色、ゆるみ)点検
| 操作機構一般 | 1 | 1カ月 | 開閉表示指示 | 1 | 3年 | 外部取付ボルトの締付状態 |  |  |  | 1 |  | 制御回路絶縁抵抗
|  | 2 | 1カ月 | 箱内結露、発錆、漏水のチェック | 2 | 3年 | 制御回路配線端子の締付け状態
| 避雷器 |  |  | ガス密度の管理 | 1 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 1 |  | 漏れ電流(抵抗分電流)
[11 empty] | 2 |  | 絶縁抵抗
[11 empty] | 3 |  | 接地抵抗
| 変圧器 | 1 | 1カ月 | 本体の外部点検 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐蝕、発錆、ゆるみ、汚損、油量の点検 | 1 | 12年 | 内部(コイル、接続部、リード線、鉄心その他)点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗
[11 empty] | 2 | 2年 | 接地抵抗
|  | 2 | 1カ月 | 漏油、汚損、振動、音響、温度の点検 | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験
高圧受電設備 | 断路器 | 1 | 1カ月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 汚損、異物、付着 | 2 | 1年 | フレ止め装置の機能
| しゃ断器(VCB) | 1 | 1カ月 | 外観、点検、汚損、きれつ、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 不定期 | 必要により動作特性
|  | 2 | 1カ月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 操作具合、機構
[5 empty] | 3 | 1年 | 付属装置の状態
|  | 3 | 1カ月 | その他必要事項 | 4 | 1年 | 接地線接続部点検
| 母線 |  |  |  | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ
[5 empty] | 3 | 1年 | がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ
| 変圧器 | 1 | 1カ月 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量 | 1 | 5年～10年 | 内部について点検(コイル、接続部、リード線、鉄心その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 2 | 2年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験
| 計器用変成器 | 1 | 1カ月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常、その他必要事項 | 1 | 1年 | 外部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
| 避雷器 | 1 | 1カ月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 |  |  |  | 1 |  | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 2 |  | 接地抵抗測定
| 配電盤 | 1 | 1カ月 | 計器の異常表示灯の異状 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 操作、切換開閉器、などの異状その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 2年 | 端子配線符号 | 3 | 2年 | 保護継電器の動作特性
[11 empty] | 4 | 2年 | 計器較正シーケンス試験
| 電力用コンデンサー | 1 | 1カ月 | 本件外部点検、漏油、汚損、音響、振動 | 1 | 1年 | 各部の損傷腐食 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
| 蓄電池 | 1 | 1カ月 | 液面、沈澱物、色相、極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷 | 1 | 1年 | 木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり | 1 | 3年 | 充電装置の内部 | 1 | 1カ月 | 比重測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 床面の腐食、損傷 |  |  |  | 2 | 1カ月 | 液温測定
|  | 2 | 1カ月 | 表示電池の電圧、比重、温度測定 | 3 | 1年 | 充電装置の動作状況 |  |  |  | 3 | 1カ月 | 各電池の電圧測定
配電設備（屋外電線路を含む） | 断路器開閉器類 | 1 | 1カ月 | 受電設備用と同じ | 1 | 1年 | 受電設備用と同じ |  |  | 受電設備用と同じ |  |  | 受電設備用と同じ
| 配電用変圧器 |  |  |  | 1 | 1年 | 受電設備用と同じ |  |  | 受電設備用と同じ |  |  | 受電設備用と同じ
| 電線及び支持物 | 1 | 1カ月 | 電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離 | 1 | 1年 | 電柱、腕木がいし支線、支柱、保護綱などの損傷、腐食 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 標識保護さくの状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態
| ケーブル | 1 | 1カ月 | ベット、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 布設部の無断掘さく
|  | 3 | 1カ月 | 標識他物との離隔距離
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する | 1 | 3カ月 | 音響、振動、温度 | 1 | 3年 | 温度上昇等を考慮し内部分解、点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 整流子、刷子、集電環 | 3 | 1年 | 制御装置点検 | 2 | 3年 | 温度上昇等を考慮し回転子引出掃除
[5 empty] | 4 | 1年 | 接地線接続部
| 電熱乾燥装置 | 1 | 1日 | 運転者が温度、変形、損傷などについて注意する | 1 | 1年 | 各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 接続部変色、過熱、熱線の腐食、接続部
| 照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚損、不点 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響温度、コンパウンド漏れ |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
| 配線 | 1 | 1カ月 | 開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意 | 1 | 1年 | 開閉器、機具の接続 |  |  |  | 1 | 2年 | 絶縁抵抗測定
非常用発電設備・常用発電設備 | 原動機関係 | 1 | 1カ月 | 燃料系統からの漏油及び貯溜 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解点検 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解点検
|  | 2 | 1カ月 | 機関の始動停止
|  | 3 | 1カ月 | 始動用空気タンクの圧力
| 発電機関係 |  |  | 電動機その他回転機と同じ |  |  | 電動機その他回転機と同じ |  |  | 電動機その他回転機と同じ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 1年 | 継電器試験
太陽光発電設備 | 太陽電池及び附属装置 | 1 | 1カ月 | 表面の汚れ、変形、損傷 | 1 | 1年 | ケーブルきれつ損傷、接続部のゆるみ |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 架台の腐食、錆の発生等 | 2 | 1年 | 接続部きれつ損傷、接続部のゆるみ |  |  |  | 3 | 不定期 | 必要により開放電圧測定
| 電力変換装置・系統連係保護装置 | 1 | 1カ月 | 外箱の腐食、損傷、加熱 | 1 | 1年 | ケーブルきれつ損傷、接続部のゆるみ |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
|  | 2 | 1カ月 | 動作時の異音、異臭 | 2 | 1年 | 接続部きれつ損傷、接続部のゆるみ |  |  |  | 3 | 1年 | 表示部の動作確認
[5 empty] | 3 | 1年 | 停止して各部の汚損、損傷、接続部のゆるみ |  |  |  | 4 | 1年 | インバータ保護機能試験
| 電路 | 1 | 1カ月 | ケーブルに準ずる | 1 | 1年 | ケーブルきれつ損傷、接続部のゆるみ | 1 | 不定期 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[11 empty] | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
その他の設備 | 点検は、設備の重要度により、日常巡視点検、定期巡視点検、精密点検又はそれらを組み合わて行うものとする。測定についても、同様とする。
備考 | 各設備において事故、天災等が発生した場合は、必要に応じて当該設備について臨時の点検を行う。